UPS电源租赁服务方案
采购项目及技术相关要求

（一）当前情况及实际需求
按照满足现场保障要求，提供满足需求断电保障蓄电池，确保市电断电后，负载供电保障实际需求配置相应的UPS和蓄电池组。租赁期间的全部电源相关改造及设备，均由采购人承担成本。成交供应商必须具备专业的UPS电源保养及应急能力，租赁期间，成交供应商必须定期免费提供上门巡检、设备保养、故障维护服务，确保租赁设备稳定、安全、可靠保障。租赁期间，如因成交供应商提供设备不稳定、维护不到位、服务不急时等原因，导致设备在断电应急保障时出现10分钟以上断电问题，采购人有权扣除成交供应商当年保底服务费的50%，作为对采购人损失的补偿。连续出现两次类似问题，采购人将全部扣除当年保底服务费，有权取消租赁合同，在医院未招到新设备以前（三个月内），成交供应商不得将设备撤回。

（二）托管保障模式

托管保障，即：由托管服务商根据采购人选择的保障系统提供所有该系统的硬件以及后续保障服务。采购人每年按照负载接入的用电量支付对应的服务费，硬件的所有权为成交供应商。采购人按照购买保障用电安全等级（即：可用性）的结果享受相应的保障服务，如果成交供应商提供的供电服务无法保障采购人所属的系统稳定运行，产生故障，那么采购人有权拒付相应系统当年的服务费用。

（三）托管设备方案

	子系统名称
	保障界面
	保障目标

	电源连续系统
	高频三进三出UPS，功率60kVA/100kVA/160kVA。输入电压宽，能适应恶劣电网环境。
	1、全年可用性99.9%（可选择不同可用性）

2、后备延时：0.5小时

	电源连续系统
	高频三进三出机架式UPS，功率20kVA。输入电压宽，能适应恶劣电网环境。
	1、全年可用性99.9%（可选择不同可用性）

2、后备延时：2小时


（四）设备技术要求：
60kVA/100kVA/160kVA高频三进三出UPS技术要求
UPS主机基本要求为：高频三进三出UPS，功率60kVA/100kVA/160kVA。
输入电压范围：线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac～280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境；

3、输入功率因数 ：100%非线性负载≥0.99， 50%非线性负载≥0.97，30%非线性负载≥0.94

输入电流谐波成分：100%非线性负载＜5%，50%非线性负载
＜8%，30%非线性负载
＜11%

效率（60KVA）：100%阻性负载≥94%，50%阻性负载≥92%，30%阻性负载≥90%

效率（100、160KVA）：100%阻性负载≥95%，50%阻性负载≥93%，30%阻性负载≥91%

输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载；

过载能力：125%负载维持：≥10分钟。

★高频UPS应具备并联功能，可多台扩容并联或N+1并联冗余。要求并联技术应为自主研发的技术转化成果，技术可控。

★主机应对其内部易损器件具有智能化管理功能，要求可开启或关闭母线电容使用年限告警功能、可设置母线电容使用年限、可开启或关闭风机使用年限告警功能、可设置风机电容使用年限等，智能化管理易损部件，将UPS易损器件故障排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理,减少运维工作。
★高频UPS具备除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS可设置并启动自动除尘功能，防范未然，提高供电可靠性。

系统冗余设置：主机系统之间可设置冗余并机数量，实现冗余，系统更安全；现场应用灵活。

输出同步控制：输出母线同步功能、具备输出双母线功能，现场应用灵活。

★中文触摸液晶屏，具有LCD+LED指示的操作界面，方便操作人员实时查看工作状态和运行信息，管理更加直观；为了降低非专业人员操作带来的风险，减少非法开机可能引起的设备故障，规范设备正常开机/关机。要求ups操作界面具有双键组合开关机设计，主机开机/关机必须同时按ON双键组合键，关机同时按OFF双键组合键；此功能还可确保当触摸屏失效时依然可以进行开关机操作，安全可靠。

★具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间前后5个周期的波形，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。

★自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少假负载投资成本。

★智能化电池管理功能：具有电池管理功能丰富，具有电池标准测试/深度测试/取消测试，还可以开启或关闭定时均充、强制均充、强制充电等功能，既方便电池日常维护，也可延长电池使用寿命。

★UPS应具备器件档案的智能管理：能够实现高频ups关键器件的资产安全管理功能，不仅可以提醒运维人员及时更换器件，实现器件级管理，还可通过主机面板记录更换器件编码、器件类型、更换日期、更换人员等，实现关键器件的资产可追溯，运维省心无忧。

主机具备EPO远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。

主机应支持并机共用电池组功能，满足机房面积较小时的电池组利用率最大化。

UPS主机具有电池充电电流设置功能；支持大电流快速充电，充电时间快，要求充电电流可设置，不低于30A。

并机系统可支持在主机界面查看其它所有并联机型运行参数，通过触摸屏设置该机为监控主机，并联机器通过485通讯，在主机中实现信息汇总，可统一与外部通讯，无需对并机系统的每台主机进行逐个查阅。

UPS主机现场应支持U盘在线升级功能，可以安全的对UPS系统中的触摸屏、整流器、逆变器、系统卡软件等进行在线升级，UPS无需关机即可进行各个模块单元逐个升级操作，避免传统模式逐个板件级的繁琐升级工作，无需专用工具。

UPS系统的短时保护时间应可设置: 根据用户前后级供配电方案调整，在20-200ms之间设置，灵活配置，确保整个供配电链路安全可靠。

为了减少大功率ups启动对电网的冲击，要求ups应具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS整流器是个缓启动过程，输入电流缓慢上升，避免较大电流/电压直接对电网造成冲击。

大功率UPS应具备电池无风险放电测试功能，当市电态转为电池态供电时，整流器母线电压不断电，当电池态切回市电态时，市电态处于热备份，防止两者在切换状态下掉电风险。
15KVA高频三进三出机架式UPS
1、★纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量20kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U。
2、主机采用不低于4寸全彩触摸屏，兼容可立可卧安装，屏幕可自适应中立旋转切换横屏或竖屏显示。

3、★为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出或单进单出，该功能需要现场验证，以及实现各种工作模式的应用图片、设置和接线的详细说明。
4、UPS主机尺寸（机架安装时）应满足：宽度≤440mm，深度≤600mm，高度≤130mm。

5、★具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。

6、采用数字化并机，并机通讯接口板采用插槽设计，单机和并机可灵活切换，方便现场单机升级成并，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式。

7、★投标UPS应具有高性能指标：

（1）输入电压为额定值，输出接额定阻性负载，系统效率应满足：100%阻性负载：≥96%；50%阻性负载：≥96%；30%阻性负载：≥96%；

（2）输出功率因素：输出有功功率应等于额定容量×1.0kW/kVA，即输出PF=1，输出端可带更多负载；
（3）输入电压与频率为额定值，输出额定非线性负载时，2～39次总谐波成份：100%非线性负载：＜2%； 50%非线性负载：＜3%；30%非线性负载：＜5%；

（4）输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应大于10分钟；

8、★电池直流电压输入范围：单体12V电池支持20～40节（即240V～480V连续可调），现场配置灵活。
9、为了缩短蓄电池充电时间，主机具备大充电电流，充电电流可设范围不低于1-20A，缩短充电时间。
10、安全保护：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护。

11、★UPS应具备安全管理措施，风机、电容等易损件智能检测和预警，可及时提醒更换，降低业务中断的风险；风机可根据负载智能调速，优化资源分配，风机具备，自除尘功能，主动预防积灰问题，降低UPS使用风险。

12、支持选配扩展干接点、SNMP等多种通讯卡，方便后期通讯升级

13、★具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间的波形，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。
（五）成交供应商必须达到下列服务标准：

 1.成交供应商接到采购人设备故障通知后应迅速作出反应，在指导采购人作简单的应急处理的同时，2到4小时内到达现场进行故障处理，8小时内排除异常，特殊情况，向采购人汇报，并取得采购人许可前提下，可按成交供应商指定时间应急处理；成交供应商需提供负责安全方案给采购人应急，确保负载稳定可靠运行。

     2.成交供应商为采购人提供全天候二十四小时365天（7×24）服务，节假日和业余时间不额外加收服务费，并指定专人负责处理和联系。

     3.定期巡检服务：每季度提供一次现场巡检服务，对UPS、配套电池组及设备输入、输出配电等设备进行巡检服务，含UPS对电池的充放电测试等；

     4.成交供应商对电池放电过程进行测量，记录电池的单节电压，并对电池状态分析，确保UPS供电系统的稳定、可靠性。

     5.定期线路检测，成交供应商安排工程师至采购人现场，定期对运行的设备实施现场检查，及时发现设备运行中出现的隐患，降低设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行，保证运行质量。

二.租赁期

1.租赁期：   年。
三.付款条件

1.项目经验收合格并交付使用后，采购人按年度进行付款。

四、项目清单如下：

	序号
	安装位置
	供电范围
	额定容量
（KVA）
	电池数量（节）
	电池容量
	配电类型

	1
	A区4楼
	手术室
	60
	32
	100AH
	三进三出

	2
	B区3楼
	ICU
	60
	32
	100AH
	三进三出

	3
	A区2楼
	手术室
	100
	64
	100AH
	三进三出

	4
	B区2楼
	手术室
	160
	36
	200AH
	三进三出

	5
	C区12楼
	信息机房
	20
	32
	100AH
	三进三出

	6
	警卫楼 
	配电房
	20
	16
	100AH
	三进单出

	
	警卫楼 
	配电房
	20
	16
	120AH
	三进三出

	
	警卫楼 
	配电房
	20
	16
	120AH
	三进三出



