厦门市第三医院二期七楼病房改造安装项目技术要求

## 一、项目概况

项目名称：厦门市第三医院二期七楼病房改造安装项目

改造安装范围：厦门市第三医院二期七楼病房改造安装，包括服务台大厅、重症室大厅医用气体设备拆除、隔墙拆除，重症室大厅重新分割为6间普通病房（5个三床间、1个4床重症室），新增8间病房洗手间等功能区域的装修、医用气体、呼叫、电气、弱电、空调、消防、给排水等改造。具体范围以招标人提供的平面图纸和工程量清单为依据。

## 二、配置要求：

1、医用气体配置要求

1.1终端配置原则

病房医用气体终端的布置原则：

七楼病房医用气体系统新增5间普通病房：每床配1个氧气终端、1个吸引终端、1个空气终端、2个电源插座、1套嵌入式照明灯、1个灯开关、一套传呼子机；

七楼病房医用气体系统新增1间重症病房：每床配2个氧气终端、2个吸引终端、2个空气终端、4个电源插座、1套嵌入式照明灯、1个灯开关、一套传呼子机；

分支管路医用中心供氧系统阀门开关：每台流量计3个；每条治疗带配置1个医用氧气维修开关和1个医用压缩空气维修开关；

分支管路医用真空阀门开关：每病区水平管1个；

分支管路医用压缩空气阀门开关：每病区水平管1个；每条治疗设备带配置1个医用压缩空气维修开关；

治疗设备带金属外壳接房间等电位接地端子。

1.2管道的选择

医用中心供氧与医用压缩空气系统管道采用脱脂不锈钢管。保证医用氧气、医用压缩空气系统在最高工作压力时每小时的泄漏率小于0.5%，最远端管道压力损失小于10%，管道内的流速小于8M/S。医用真空系统的管道采用脱脂不锈钢管。医用真空管道的泄漏率按国标每小时小于1.8%,管道的强度试验为0.2Mpa。

1.3终端配置说明

医用气体终端选用国内优质快速连接插座，符合以下特点：

（1）本产品按照德标终端设计。

（2）采用双排双销与钢珠双重锁定，灵活稳定，两次密封，按压解锁。

（3）特定的各种气体元件及接头，保证气体决不混淆。

（4）内置单向阀，可在不关闭气体管路的情况下移去接头上半部分进行检修。

（5）各种气体安装尺寸相同，不同气体采用不同的颜色，文字和定位环尺寸大小，以防安装和使用过程出错，确保用气安全。

（6）终端颜色：医用氧气——白色、医用真空——黄色、医用压缩空气——黑白色。

（7）100%进行气密实验测试。

（8）终端技术参数：

医用氧气终端压力：0.1-0.5Mpa （连续可调）

医用氧气终端流量：≥10L/min（单个）

医用真空终端压力：-0.02～-0.075 Mpa（可调）

医用真空终端流量：≥40L/min（单个）

医用压缩空气终端压力：0.1-0.7Mpa （可调）

医用压缩空气终端流量：≥20L/min（单个）

1.4阀门配置说明

1、手动专用截止阀要求采用材质优良的不锈钢或铜铸造而成，应具有机械强度高，耐磨损好等特点。

2、主要部件的材质采用不可燃铝合金材料，在气体管道使用中，即使与高速气流中的固体粒子碰撞也不会产生火花，具有最佳的防爆阻燃性能。

3、阀门应带有防尘、防水、防油污装置，所有与气体接触的阀体在组装前应经过严格脱脂和禁油措施，填料材质为聚乙烯，确保使用时安全可靠。

4、阀门公称压力PN≥1.6MPa。

1.5医用设备带、电器系统配置说明

- 医用设备带采用全封闭铝合金材料，外观华丽，功能齐全。

- 设备带内的结构设计充分考虑到系统中医用气体、强电、弱电分离的原则，医用气体管道、强电电缆、弱电电缆分别安装在相互隔离的槽内，消除了事故隐患，请注意线路的连接、气管的布置和固定方式以及工艺要求。

- 病房间内医用设备带为通长方案，医用设备带中心距离房间地面1.4米。

- 医用设备带安装有医用气体系统的终端。

- 医用设备带安装的带式床头照明灯为嵌入式，光源为LED节能灯。

- 医用设备带上安装电源插座为国标电插座，可以满足医院各病房要求。

2、室内装修要求

2.1、墙面：

2.1.1、病房土建隔墙采用刮腻子二道、打磨平，白色无机涂料三度罩面。

2.1.1、卫生间湿区土建墙体1.8m高防水处理后面贴300mm×450mm瓷片。

2.2、地面：

2.2.1病房内地面及大厅修补地面采用防滑玻化砖600*600mm铺设。

2.2.2卫生间湿区地面防水处理后贴400mm×400mm优质防滑地砖。

2.3、吊顶：

2.3.1病房内及大厅修补吊顶采用600mm×600mm铝扣板天花吊顶，铝板厚度不小于0.8mm。

2.3.2卫生间吊顶采用400mm×400mm铝扣板天花吊顶，铝板厚度不小于0.8mm。

2.4门窗：

病房手动门采用平开门，带可停型闭门器。门体采用铝合金框架，表面采用1.0mm厚度不锈钢板静电喷塑，门体内部采用高密度聚氨酯发泡填充，门体四周采用铝合金型材包边，带观察窗。门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

3.电气系统工程技术要求：

3.1本项目用电负荷按二级负荷要求，改造新增病房内照明、插座、配电箱等系统内部全部由中标人采购、安装。

3.2.因房间格局改造，需对应的消防烟感进行调整。

3.3.新增病房均应安装保护接地系统和等电位接地系统。

3.4配电箱：

3.4.1配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

3.4.2配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

3.4.3配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

3.4.4配电箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。

3.4.5所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

3.5.电线、电缆：

3.5.1电线电缆应采用阻燃级别电缆、电线，应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。低烟无卤阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。

3.5.2电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。电缆未受到机械外力的损伤，缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。

3.5.3低压出线电缆选用WDZ-YJY铜芯无卤低烟A级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆。

3.5.4照明支路，插座之间的导线为WDZB-BYJ，并穿JDG20管暗敷设在吊顶或现浇混凝土楼板内。

3.5.5病房配电管线应采用金属管敷设，穿过墙和楼板电线管应加套管，并应用不燃材料密封。电线管管口不得有毛刺，电线管在穿线后应采用无腐蚀和不燃材料密封。

3.6照明灯具：

采用嵌入式密封荧光灯3X36W,乳白透光板。每个房间配置一个应急灯模块，应急时间30min。

### 4、弱电系统工程技术要求

4.1医用呼叫系统：

4.1.1.七层病房设置一套呼叫系统，呼叫系统主机设在大厅区域护士站。

4.1.2.每张病床设置一个呼叫分机，卫生间设置紧急呼叫分机，医生办、护士办也设置呼叫分机。

4.1.3.双面显示屏吊挂在护士台走廊上方，便于护士观察。

4.1.4.系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。

4.2、可视对讲门禁系统：

4.2.1.七层病房患者入口处设置可视对讲门口机。

4.2.2.护士站设可视对讲室内分机。

4.2.3.系统可实现门口主机与室内分机之间的呼叫、对讲功能。

4.3、网络部分

4.3.1、本项目用户信息插座选用六类信息插座。

4.3.2、网络信息点依据院方提供资料按房间功能需求分别设置网络插座。

4.3.3、网络布线系统均采用六类非屏蔽网线穿金属管沿墙面或吊顶内暗敷设。

4.3.4、网络线通过槽盒敷设到弱电机柜内,信息机房至弱电机柜网络光纤配线架上由甲方负责接入。

### 5、给排水系统工程技术要求

改造范围内8间卫生间所有卫生洁具及给排水工程均为中标方负责，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。卫生洁具采用国产优质品牌。

5.1、给排水管道

5.1.1、PPR给水管接口熔焊连接应符合下列规定：

1）焊缝应完整，无缺损和变形现象；焊缝连接应紧密，无气孔、鼓泡和裂缝；电熔连接的电阻丝不裸露；熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材；

2）热熔对接连接后应形成凸缘，且凸缘形状大小均匀一致，无气孔、鼓泡和裂缝；接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边，外翻边最低处的深度不低于管节外表面；管壁内翻边应铲平；对接错边量不大于管材壁厚的10%，且不大于3mm。

5.2、排水管道采用UPVC管道。

5.3、病房洗手间盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。

5.4、地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

## 三、清单及图纸

1、工程量清单及招标平面图纸作为本次招标的投标报价及价格评标之依据，投标报价应严格遵循按照工程量清单的数量。招标图纸为平面布置图纸，中标后应进行优化设计，并严格按该图纸平面布局进行施工。

2、所有主设备及材料均须为国际或国内优质品牌产品，且主要设备、材料不低于以下同等档次的产品。

| 序号 | 产品名称 | 参考档次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气体终端 | 祥安、锐康、华康 |
| 2 | 医疗设备带 | 晴杨，爱德，长天 |
| 3 | 分体空调 | 格力、美的、海尔 |
| 4 | 电线、电缆 | 宝胜、远东、太阳 |
| 5 | 手动平开门 | 欧尼克、智迪锐、铭铉 |
| 6 | 白色无机涂料 | 多乐士、立邦、三棵树 |
| 7 | 照明灯具 | 三雄极光、欧普、飞利浦 |

3、工程量清单表

| 序号 | 项目名称 | 规格、特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医用气体部分 |  |  |
| 1 | 氧气终端 | 国标；双排双销与钢珠双重锁定，两次密封，按压解锁；内置单向阀，可在不关闭气体管路的情况下移去接头上半部分进行检修。 | 个 | 23 |
| 2 | 空气终端 | 国标；双排双销与钢珠双重锁定，两次密封，按压解锁；内置单向阀，可在不关闭气体管路的情况下移去接头上半部分进行检修。 | 个 | 23 |
| 3 | 吸引终端 | 国标；双排双销与钢珠双重锁定，两次密封，按压解锁；内置单向阀，可在不关闭气体管路的情况下移去接头上半部分进行检修。 | 个 | 23 |
| 4 | 铝合金设备带 | ≥200×70 | 米 | 36 |
| 5 | 设备带堵盖 | ≥200×70 | 个 | 14 |
| 6 | 大装饰罩 | 75×40 | 米 | 12 |
| 7 | 电插座 | 10A,三孔 | 个 | 57 |
| 8 | 床头灯 | LED灯 | 个 | 19 |
| 9 | 灯开关 | 86型 | 个 | 19 |
| 10 | 插座暗盒 | 86×86 | 个 | 57 |
| 11 | 灯开关暗盒 | 86×86 | 个 | 19 |
| 12 | 接地端子 | 4m2 | 个 | 19 |
| 13 | 电线 | WDZ-BYJ 2.5m2 | 米 | 520 |
| 14 | 电线 | WDZ-BYJR 4m2 | 米 | 100 |
| 15 | 绝缘套管 | Φ20 | 米 | 120 |
| 16 | 不锈钢截止阀 | SJ1.6-12 | 个 | 7 |
| 17 | 不锈钢截止阀 | SJ0.6-6A | 个 | 7 |
| 18 | 脱脂不锈钢管 | Φ8×1 | 米 | 98 |
| 19 | 脱脂不锈钢管 | Φ10×1 | 米 | 196 |
| 20 | 脱脂不锈钢管 | Φ14×1 | 米 | 80 |
| 21 | 脱脂不锈钢管 | Φ25×2 | 米 | 40 |
| 22 | 管件（球头、螺帽） | 6YC | 套 | 23 |
| 23 | 管件（焊嘴） | 6YC | 套 | 23 |
| 24 | 管件（球头、螺帽） | 8YC | 套 | 46 |
| 25 | 管件（焊嘴） | 8YC | 套 | 46 |
| 26 | 不锈钢三通 | Φ8 | 个 | 16 |
| 27 | 不锈钢三通 | Φ10 | 个 | 32 |
| 28 | 不锈钢弯头 | Φ8 | 个 | 21 |
| 29 | 不锈钢弯头 | Φ10 | 个 | 42 |
| 30 | 不锈钢弯头 | Φ14 | 个 | 15 |
| 31 | 不锈钢弯头 | Φ25 | 个 | 15 |
| 32 | 不锈钢变径三通 | Φ14-8 | 个 | 7 |
| 33 | 不锈钢变径三通 | Φ14-10 | 个 | 14 |
| 34 | 不锈钢变径三通 | Φ25-8 | 个 | 7 |
| 35 | 气体管路支架 | 碳钢喷漆，50mm | 套 | 20 |
| 二 | 呼叫系统部分 |  |  |
| 1 | 呼叫主机 | 1、型号：YH-968K，窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话；可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码；可设置护理级别，并且可设定高级护理优先 | 台 | 1 |
| 2 | 显示屏 | 1、型号：YH-X245K，双面显示，吸顶安装；可显示房间号、床位号、呼叫顺序号、时间 | 台 | 1 |
| 3 | 病房呼叫分机 | 1、型号：YH-6399W，呼叫通话、叫通指示、呼叫清除呼叫开关线 | 个 | 46 |
| 4 | 卫生间防水紧急分机 | 1、防水等级IP65及以上 | 个 | 23 |
| 5 | 传呼主线 | 1、RVB 4×1.5 | 米 | 200 |
| 6 | 传呼支线 | 1、RVB 2×1.5 | 米 | 680 |
| 7 | 金属线管 | 1、JDG20 | 米 | 880 |
| 8 | 墙面开孔 | 1、墙面开孔Φ32 | 个 | 20 |
| 9 | 辅材 | 1、五金小配件、吊杆 | 项 | 1 |
| 三 | 土建、装修部分 |  |  |
| 1 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:190mm加气混凝土砌块墙 2.砂浆强度等级:M5专用砂浆 | m3 | 52 |
| 2 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲位垫高500mm 2.砖品种、规格、强度等级:120厚MU7.5煤矸石多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 | m3 | 8 |
| 3 | 水泥砂浆楼地面 | 1.卫生间蹲位 2.20厚1:3水泥找平层 | m2 | 24 |
| 4 | 卫生间地面 | 部位：卫生间 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖400*400 3.嵌缝材料种类:白水泥勾缝 4.防护层材料种类:水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 24 |
| 5 | 地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑玻化砖600*600 3.嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4.防护层材料种类:水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 250 |
| 6 | 踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm高 2.粘贴层厚度、材料种类:11厚水泥细沙浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色磨光花岗岩，稀水泥砂浆擦缝 4.9厚1:3水泥砂浆底层 | m2 | 24 |
| 7 | 平开门（带门套） | 胶合板平开门：M1421 1.框、扇材质:成品胶合板门 2.五金配件、油漆:含油漆、五金配件及附件 | 个 | 6 |
| 8 | 平开门（带门套） | 胶合板平开门：SM0721 1.框、扇材质:成品胶合板门 2.五金配件、油漆:含油漆、五金配件及附件 | 个 | 8 |
| 9 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色无机涂料三度罩面 2.刮腻子二道，打磨平 | m2 | 1800 |
| 10 | 墙面一般抹灰 | 1.15厚1:3水泥砂浆底层 2.刷界面处理剂一道 | m2 | 850 |
| 11 | 块料墙面 | 1.墙体类型:混凝土砌块 2.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖墙面(300x600) 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 4.4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5.9厚1:3水泥砂浆打底抹平【至板低】 6.素水泥浆一道（内惨建筑胶） | m2 | 96 |
| 12 | 天棚吊顶 | 1.φ6钢筋吊杆，吊杆上部与板中的预留，钢筋吊环固定 2.U型轻钢龙骨 3.600*600穿孔铝板0.8mm | m2 | 360 |
| 13 | 天棚吊顶 | 1.φ6钢筋吊杆，吊杆上部与板中的预留，钢筋吊环固定 2.U型轻钢龙骨 3.400*400穿孔铝板0.8mm | m2 | 24 |
| 14 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 窗台盒 200*200(做法详图纸做法大样） | m | 20 |
| 15 | 服务台 | 护士台 宽*高度=830*830 | m | 14 |
| 16 | 衣柜 | 病房更衣柜1800*500*1800 | 套 | 3 |
| 四 | 电气部分 |  |  |
| 1 | 嵌入式LED灯 | 1.名称：嵌入式LED灯 2.型号：3*36W,LED光源 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 23 |
| 2 | 嵌入式lED灯 | 1.名称：嵌入式LED灯 2.型号：3*36W,LED光源,断电续航能力30分钟 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 6 |
| 3 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A，250V，面板外形尺寸86mm×86mm | 个 | 15 |
| 4 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A，250V，面板外形尺寸86mm×86mm | 个 | 7 |
| 5 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:五孔，10A，240V | 个 | 48 |
| 6 | 照明配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:见系统图纸，东元、台达元器件 | 个 | 1 |
| 7 | 插座配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:见系统图纸，东元、台达元器件 | 个 | 1 |
| 8 | 出入口控制设备 | (1)门禁主机 (2)电磁锁 (3)开门按钮 | 台 | 1 |
| 9 | 出入口执行机构设备 | (1)门禁分机 | 个 | 1 |
| 10 | 出入口设备 | (1)出入口控制设备安装 读卡器 | 个 | 1 |
| 11 | 电气配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BV2.5mm2 | m | 3080 |
| 12 | 电气配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BV4mm2 | m | 500 |
| 13 | 电气配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BV6mm2 | m | 100 |
| 14 | 4对对绞电缆 | (1)敷设双绞线缆 线槽配线低烟无卤UTP6 | m | 600 |
| 15 | 双口非屏蔽八位模块式网话插座 | (1)双口非屏蔽八位模块式网话插座 | m | 4 |
| 16 | 电力电缆 | 1.规格:WDZ-YJE 5×10mm2 | m | 80 |
| 17 | 电力电缆 | 1.规格:WDZ-YJE 5×16mm2 | m | 80 |
| 18 | 金属线管 | 1.名称：金属线管 2.材质：钢管 3.规格：JDG20 4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 1200 |
| 19 | 金属线管 | 1.名称：金属线管 2.材质：钢管 3.规格：JDG25 4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 300 |
| 五 | 给、排水部分 |  |  |
| 1 | PPR给水管 | (1)室内管道 PPR给水管 DN20 (2)管道试压、消毒、水冲洗 | m | 120 |
| 2 | PPR给水管 | (1)室内管道 PPR给水管 DN25 (2)管道试压、消毒、水冲洗 | m | 50 |
| 3 | PPR给水管 | (1)室内管道 PPR给水管 DN32 (2)管道试压、消毒、水冲洗 | m | 30 |
| 4 | PPR直接、弯头、三通 | (1)室内管道 直接、弯头、三通 | 项 | 1 |
| 5 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石台面 | 个 | 8 |
| 6 | 螺纹阀门 | (1)截止阀 DN20 | 个 | 16 |
| 7 | 螺纹阀门 | (1)截止阀 DN32 | 个 | 1 |
| 8 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | (1)PVC静音排水管 DN50 (2)灌水试验 | m | 50 |
| 9 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | (1)PVC静音排水管 DN75 (2)灌水试验 | m | 90 |
| 10 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | (1)PVC静音排水管 DN100 (2)灌水试验 | m | 100 |
| 11 | 塑料管PVC排水管 直接、弯头、三通 | (1)PVC静音排水管 直接、弯头、三通 | 项 | 1 |
| 12 | 地漏 | (1)地漏 DN50 | 个 | 8 |
| 13 | 大便器 | 1.名称：蹲便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:液压脚踏冲洗阀 DN15(设防污隔断阀阀) | 个 | 8 |
| 六 | 消防更移部分 |  |  |
| 1 | 消防钢管（移位安装） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 3.连接形式:沟槽连接 DN25 4.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 60 |
| 2 | 消防钢管（移位安装） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 3.连接形式:沟槽连接 DN50 4.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 30 |
| 3 | 消防钢管（移位安装） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 3.连接形式:沟槽连接 DN65 4.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、消毒 | m | 20 |
| 4 | 管道支架制作安装 | 1.型式: 支架制作安装 2.除锈、刷油设计要求: | kg | 120 |
| 5 | 开孔(打洞) | 1.混凝土墙体钻孔 钻孔直径 108mm以内 | 个 | 7 |
| 6 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿多芯软导线 3.型号:ZBN-RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 | m | 600 |
| 7 | 金属线管 | 1.名称：金属线管 2.材质：钢管 3.规格：JDG20 4.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 400 |
| 8 | 点型探测器 | 1.名称:编码感温火灾探测器 | 个 | 12 |
| 9 | 点型探测器 | 1.名称:编码感烟火灾探测器 | 个 | 12 |
| 10 | 手动报警按钮 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 1 |
| 七 | 拆除部分 |  |  |
| 1 | 砖（石）砌体拆除 | 1.拆除原有砖墙 | m3 | 40 |
| 3 | 平面块料拆除 | 1.原防滑地砖拆除 | m2 | 220 |
| 4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原天棚吊顶拆除 | m2 | 380 |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距：根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 90 |
| 八 | 新增分体空调 |  |  |
| 1 | 壁挂式分体空调（1.5匹） | 1.名称:壁挂式分体空调 2.规格:制冷量3.5KW,输入功率0.81KW，噪声40分贝 3.外机安装位置:室外落地式，含铜管、保温套管 4.设备支架制安 5.设备支架刷红丹防锈漆二遍、调合漆二遍 | 套 | 7 |